师市环审〔2025〕25号

关于第一师十六团新开岭镇基础设施供热工程建设项目环境影响报告表的批复

十六团城镇和生态保护中心：

你单位报送的《关于对第一师十六团新开岭镇基础设施供热工程建设项目环境影响报告表进行审批的申请》及《第一师十六团新开岭镇基础设施供热工程建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。经专家审查和研究，现批复如下：

- 一、该项目位于十六团团部东南侧，项目总占地面积：16108.64m2。项目区东侧、北侧为未利用地，西侧、南侧为团场道路。项目区中心地理坐标为东经80°50′8.454″，北纬40°29′13.185″。项目建设内容：新建一台46MW燃煤热水锅炉，配套建设SNCR脱硝、袋式除尘器、钠钙双碱法湿法脱硫、封闭式储煤库、灰渣场、脱硫附属用房等辅助工程。项目建成后替代团场现有29MW燃煤锅炉供热。工程总投资为2998万元，其中环保投资566万元，占总投资比例18.88%。

- 二、根据兵团环境工程评估中心对《报告表》的技术评估意见（兵环评估〔2025〕6号）和乌鲁木齐恒源祥通工程技术咨询有限公司编制的《报告表》评价结论，该项目为涉及民生的供热工程，在符合产业政策、选址符合国土空间规划等相关规划的前提下，从环境保护的角度，我局原则同意《报告表》结论。

三、你单位在项目建设和运营中，应严格执行有关环境质量标准和污染物排放标准，认真、全面落实报告表提出的各项环保对策措施和要求，确保污染物达标排放和各环境敏感点满足相应功能要求。重点做好以下工作：

（一）认真落实施工期生态环境保护和防沙治沙措施。做好施工过程中的降噪、防尘措施、施工固废清理和水土保持、防沙治沙等生态保护措施，妥善处置施工废弃物、生活垃圾及生活污水。

（二）严格落实大气污染防治措施。该项目运营期产生的废气主要为：锅炉烟气、尿素配置输送过程产生的少量逃逸氨、储煤库、输煤系统未被收集的粉尘及运输扬尘。燃煤锅炉烟气经“SCR脱硝+袋式除尘器+钠钙双碱法湿法脱硫”处理后，由1根45米的烟囱（DA001）排放，烟气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放执行《关于印发<全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案>的通知》（环发〔2015〕164号）中燃煤电厂大气污染物超低排放控制要求（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10mg/m3、35mg/m3、50mg/m3)；汞及其化合物、林格曼黑度排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表2新建燃煤锅炉大气污染物排放限值要求；逃逸氨满足《工业锅炉污染防治可行技术指南》（HJ1178-2021）中的相关要求。项目燃料煤存储在全封闭煤库内，并设置自动感应式高压清洗装置、洒水喷淋等降尘抑尘措施；厂区定期洒水降尘，厂内外道路定期洒扫；汽车运输优先采用新能源。采取以上措施后，颗粒物无组织排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中无组织排放浓度监控限值要求。

建设单位须根据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），在烟道上设置规范的烟气测孔，安装在线监测系统，与生态环境部门在线监测平台联网，确保对颗粒物、二氧化硫、氮氧化物浓度实施自动监测，对林格曼黑度、汞及其化合物、氨实施每季度监测。

（三）严格落实水污染防治措施。该项目运营期产生的废水主要为：脱硫废水、锅炉排污水、软水制备废水、软水系统反冲洗废水、生活污水及初期雨水。脱硫废水经中和后循环使用,不外排；软水制备废水和软水系统反冲洗废水部分用于降尘，其余排入市政管网，最终进入十六团污水处理厂处置；生活污水排入市政污水管网；初期雨水经初期雨水池收集后经“隔油+混凝沉淀+气浮”处理后用于厂内降尘，不外排。

（四）严格落实噪声污染防治措施。项目运营期的噪声源主要为：锅炉排气、皮带输送机、风机、水泵等设备运行产生的噪声。通过选择先进可靠的低噪声设备，采取厂房隔音，设备加装减振垫、消声器；定期维护设备，确保设备运行状态良好；厂区种植绿化隔离带等措施后，厂界噪声排放须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

（五）严格落实固体废物分类处置措施。该项目运营期固废主要为：废机油、废催化剂等危险废物及灰渣、脱硫废渣、除尘器收集粉尘、废离子交换树脂、废滤袋等一般固体废物及生活垃圾。废机油、废催化剂暂存于危险废物暂存间，定期委托有资质单位处置，危废暂存间须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）建设，危险废物的收集、贮存、运输须符合《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求；灰渣及除尘器收集粉尘暂存于煤库内灰渣暂存区，脱硫废渣暂存脱硫用房石膏间，均定期清运用于连队道路工程；废离子交换树脂和废滤袋由厂家直接更换，生活垃圾由环卫部门定期清运。

（六）严格落实地下水和土壤污染防治措施。项目厂区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。危险废物暂存间为重点防渗区，防渗要求参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求；锅炉房、脱硫辅助用房及脱硫水池、初期雨水收集系统为一般防渗区，防渗要求为“等效黏土防渗层Mb≥1.5米，确保防渗系数不大于1×10-7厘米/秒”；其余为简单防渗区，采取一般性的地面硬化措施。

（七）加强项目环境风险防范。建立严格的环境风险管理制度，认真落实报告表提出的各项风险防范措施；制定相关应急预案，编制《突发环境事件应急预案》报生态环境主管部门备案，确保不发生环境污染事故；做好和地方环境应急预案的衔接，定期开展突发环境事件应急演练，及时对环境应急预案进行完善。

四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。施工招标文件和施工合同招标文件中应明确环保条款和责任，项目竣工后，须按规定程序实施竣工环境保护验收。

五、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等相关环保法律法规的规定，若项目性质、规模、地点、采用的防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变化的，应依法重新报批环评文件。自批准之日起超过5年方决定该项目开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

六、在启动生产设施或者在实际排污之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并确认各项环境保护措施落实后，依法申领或变更排污许可证，按照排污许可要求完善自行监测制度。

七、十六团新开岭镇积极发挥政府职能，做好该项目环境保护管理工作，师市生态环境保护综合行政执法支队做好该项目的抽查日常监督管理工作。

如你单位对本审批决定有不同意见，可在接到本决定书之日起六十日内向阿拉尔市人民政府申请行政复议，也可在六个月内依法向阿拉尔垦区人民法院起诉。

第一师阿拉尔市生态环境局

2025年3月3日

抄送：十六团新开岭镇，生态环境保护综合行政执法支队，乌鲁木齐恒源祥通工程技术咨询有限公司。

第一师阿拉尔市生态环境局                   2025年3月6日印发