
师市环审〔2026〕 号
关于第一师四团城镇供热设施建设项目

（重大变动）环境影响报告表的批复

新疆生产建设兵团第一师四团城镇和生态保护中心：

你单位报送的《关于第一师四团城镇供热设施建设项目（重大变动）环境影响报告表进行审批的申请》及《第一师四团城镇供热设施建设项目（重大变动）环境影响报告表》（以下简称《报告书》）已收悉。经研究，现批复如下：

一、该项目位于四团城镇规划区内，项目总占地面积10080m2。项目南侧为道路，西侧、北侧、东侧均为空地。项目区中心地理坐标为79°28′34.069″，北纬41°24′07.320″。本项目为重大变动重新报批，建设内容为一台29MW燃煤锅炉，配套建设布袋除尘器（2套）、脱硫循环设备及SNCR脱硝等设施，一台14MW锅炉、9个换热站、全封闭煤棚、供热管网等。项目总投资为2600万元，其中环保投资251.8万元，占总投资比例9.68%。

二、根据阿克苏律天环保工程有限公司编制的《报告表》评价结论及专家意见，该项目为涉及民生的供热工程，在符合产业政策、选址符合国土空间规划等相关规划的前提下，从环境保护的角度，我局原则同意《报告表》结论。

三、你单位在项目运营中，应严格执行有关环境质量标准和污染物排放标准，认真、全面落实报告表提出的各项环保对策措施和要求，确保污染物达标排放和各环境敏感点满足相应功能要求。重点做好以下工作：

（一）严格落实大气污染防治措施。该项目运营期产生的废气主要为锅炉废气。燃煤锅炉烟气经布袋除尘器（2套）+脱硫循环设备+SNCR脱硝设施处理，烟气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、汞及其化合物排放须满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值要求；逃逸氨须满足《火电厂烟气脱硝工程技术规范 选择性非催化还原法》（HJ563-2010）相关限值要求后，通过1根45米高的烟囱（DA001）排放。

通过采取煤场、渣场全封闭，煤炭卸料、进料过程均采用密闭皮带输送，并设喷淋装置进行喷淋洒水降尘等措施，确保厂界粉尘无组织排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度限值要求。

建设单位须根据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），在烟道上设置规范的烟气测孔，安装在线监测及视频监控系统，与生态环境部门在线监测平台联网，确保对颗粒物、二氧化硫、氮氧化物浓度实施自动监测，对林格曼黑度、汞及其化合物、氨实施每季度监测。

（二）严格落实水污染防治措施。该项目运营期产生的废水主要是脱硫废水、锅炉排污水、锅炉房软水制备废水和生活污水。生产废水中脱硫废水循环利用，定期补充新鲜水；锅炉排污水和锅炉房软水制备废水通过市政管网进入四团污水处理厂处理。生活污水经化粪池处理，须满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准及四团生活污水处理厂纳管要求后，通过市政污水管网排入四团生活污水处理厂处理。

（三）严格落实噪声污染防治措施。项目运营期的噪声源主要为锅炉鼓风机、引风机、水泵等设备运行产生的噪声。通过选择先进可靠的低噪声设备，采取厂房隔音，设备加装减振垫、消声器；定期维护设备，确保设备运行状态良好；厂区种植绿化隔离带等措施后，厂界噪声排放须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。
（四）严格落实固体废物分类处置措施。该项目运营期产生的固废主要为废机油、含油废手套及抹布等危险废物；炉渣、脱硫副产物（石膏）、废离子交换树脂、脱硫废水污泥等一般固体废物及生活垃圾。废机油、含油废手套及抹布等危险废物暂存于危险废物贮存库，委托有资质的单位进行处置。严格执行危险废物转移联单制度，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）建设和管理危险废物贮存库。炉渣、脱硫副产物集中收集后外售，废离子交换树脂由更换厂家直接回收，脱硫废水污泥进行填埋处理；生活垃圾交由环卫部门统一清运。

（五）严格落实地下水和土壤污染防治措施。项目厂区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。危险废物贮存库、沉淀池为重点防渗区，防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥6.0米，K≤1×10-7厘米/秒，其中，危险废物贮存库防渗要求参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求；锅炉房、堆煤场、办公区为一般防渗区，防渗要求为“等效黏土防渗层Mb≥1.5米，确保防渗系数不大于1×10-7厘米/秒”；其余为简单防渗区，采取一般性的地面硬化措施。

（六）加强项目环境风险防范。建立严格的环境风险管理制度，认真落实《报告表》提出的各项风险防范措施；制定相关应急预案，编制《突发环境事件应急预案》报生态环境主管部门备案，定期开展环境风险应急培训和突发环境事件应急演练，有效防控环境风险。一旦发生突发环境事件，立即启动应急预案，采取有效措施控制、减轻或消除对大气、土壤、地下水环境的污染。

四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。施工招标文件和施工合同招标文件中应明确环保条款和责任，项目竣工后，须按规定程序实施竣工环境保护验收。

五、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等相关环保法律法规的规定，若项目性质、规模、地点、采用的防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变化的，应依法重新报批环评文件。自批准之日起超过5年方决定该项目开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

六、在启动生产设施或者在实际排污之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并确认各项环境保护措施落实后，依法申领或变更排污许可证，按照排污许可要求完善自行监测制度。

七、四团永宁镇积极发挥政府职能，做好该项目环境保护管理工作，师市生态环境保护综合行政执法支队做好该项目的抽查及日常监督管理工作。

如你单位对本审批决定有不同意见，可在接到本决定书之日起六十日内向阿拉尔市人民政府申请行政复议，也可在六个月内依法向阿拉尔垦区人民法院起诉。

第一师阿拉尔市生态环境局

2026年6月24日

抄送：四团永宁镇，生态环境保护综合行政执法支队，阿克苏律天环保工程有限公司
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