

关于阿拉尔经济技术开发区 2020年排水管网建设项目环境影响报告表的批复

阿拉尔经济技术开发区管理委员会：

你单位《阿拉尔经济技术开发区 2020年排水管网建设项目环境影响报告表的请示》及《阿拉尔经济技术开发区 2020年排水管网建设项目环境影响报告表》（以下简称报告表）收悉。经专家审查和研究，现批复如下：

一、该项目位于阿拉尔经济技术开发区二号工业园区北部以及纺织服装产业园区中部，建设内容为：（1）经三路北段和北环路西段新建配套DN500重力流排水管道1条，长586m；（2）北环路西段及北环路新建配套DN500重力流排水管道1条，长2533m；（3）北环路新建 1条 DN500由污水提升泵站提升后出水排水管道，长 1270m；（4）军垦大道延伸段新建 1条 DN800压力流排水管道，长 

4960m；（5）新建排水检查井78座、阀门井7座、排气阀井4座、排泥阀井4座和排泥湿井4座；（6）在经三路北段与北环路交叉口东南处新建地埋一体式污水提升泵站1座，规模为8000m3/d。项目总投资1963万元，其中环保投资95万元，占总投资4.8%。

二、该项目属于“城镇管网建设”项目，我局原则同意报告表的结论。项目经投资主管部门依法审批后，你单位须严格按照报告表所列建设项目的性质、规模、地点、环保对策措施实施项目建设。

三、你单位在项目建设和运营中，应严格执行有关环境质量标准和污染物排放标准，认真、全面落实报告表提出的各项环保对策措施要求，确保污染物达标排放和各环境敏感点满足相应功能要求。重点做好以下工作：

（一）认真落实施工期环境保护措施。要求施工过程中采取有效措施防治水土流失，避开雨天进行动土作业，切实做好临时排水设施，做好坡体的防护，减少水土流失。施工结束后，及时将弃土、弃渣回填，对扰动地表进行平整、绿化等工作。 
（二）严格落实水污染防治措施。施工期产生的废水主要为施工人员生活污水和开挖管沟时产生的泥浆水、试压废水、冲洗机械和车辆产生的废水和管道闭水实验产生的生产废水。生活污水依托阿拉尔市经济技术开发区内下水管网和污水处理设施，生产废水集中收集后进入临时简易隔油池及沉淀池，经处理后用作降尘用水。

（三）严格落实大气污染防治措施。施工期制定必要的防尘措施，合理安排车辆运输路线，临时堆场应设置高于堆土的围挡、防风网、挡风屏等，加强洒水降尘，加强弃土弃渣及建筑材料的覆盖,确保扬尘废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297－1996)颗粒物厂界外浓度最高点监控限值（1mg/m3）。对地埋一体式污水提升泵站的恶臭，要及时清除地埋一体式污水提升泵站拦截或沉积物质，采用物理、化学、生物除臭法除臭。
（四）严格落实噪音污染防治措施。施工噪声主要为供排水管道布设时的机械设备噪声和运输车辆行驶的噪声。施工期设置彩钢板隔离墙，全线设置禁鸣、限速标志，减少交通噪声的影响。同时合理安排施工时间，禁止夜间施工，确保场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求[昼间70 dB(A)，夜间55 dB(A)]。

（五）严格落实固体废物分类处置和分类利用措施。施工期对施工建筑垃圾应尽量回收利用，弃土用于低洼地的填平，确实不能利用的弃土和建筑垃圾应运至建筑垃圾填埋场填埋。生活垃圾依托阿拉尔经济技术开发区内现有生活垃圾收集和处理设施收集和处理。运营期对污水提升泵站拦截或沉淀的物质，经压滤脱水后采用密闭容器盛装后依托阿拉尔经济技术开发区内现有生活垃圾收集和处理设施收集和处理。

（六）管网建成后加强对排水管网日常巡检和维护，对排水检查井和阀门井采取防渗措施，严禁向排水管网倾倒工业废渣、生活垃圾等固体废物以及易燃易爆、有毒有害、具有腐蚀性、刺激性、反应性、易挥发产生恶臭等可能危害排水设施安全的物质。做好沿线人员的宣传、教育及应急预案的落实工作，加强人员的自我救护、应急防范的预案，并及时演练。
四、你单位须严格执行环保“三同时”制度，建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，验收报告编制完成后5个工作日内，在相关网站或其他便于公众知晓的方式公开验收报告，公示期限不得少于20个工作日，并向我局报送相关信息；验收报告公示期满后5个工作日内，建设单位应当登录“全国建设项目竣工环境保护验收信息平台”（网址为http://47.94.79.251），填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。
五、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等相关环保法律法规的规定，若项目性质、规模、地点、采用的防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变化的，应依法重新报批环评文件。自批准之日起5年内未开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。在项目建设、运行过程中产生不符合经审批的环评文件情形的，应依法重新办理相关环保手续。

 六、请开发区管委会根据《关于印发<第一师阿拉尔市党政及其工作部门环境保护工作职责暂行规定>的通知》(师市党办发[2017] 47号)要求，做好该项目环境监管工作，师市生态环境保护综合行政执法支队做好该项目的抽查监督工作。
第一师阿拉尔市生态环境局

                             2020年7月20日

抄送：师市相关领导，发改委、住建局、自然资源和规划局、开发区管委会

生态环境保护综合行政执法支队，乌鲁木齐天泓润宇工程咨询有限公司。

第一师阿拉尔市生态环境局                      2020年7月20日印发

师市环审〔2020〕60号








— 4 —

— 4 —  

