

关于第一师2020年农网改造升级十团29连110
千伏变电站及配套送出工程
环境影响报告表的批复

第一师电力有限责任公司：

你单位报送的《关于＜第一师2020年农网改造升级十团29连110千伏变电站及配套送出工程环境影响报告＞审批请示》及《第一师2020年农网改造升级十团29连110千伏变电站及配套送出工程环境影响报告表》（以下简称报告表）收悉。经专家审查和研究，现批复如下：

一、该项目位于十团29连，变电站中心地理位置坐标：东经81°19′19.11″，北纬40°32′56.10″，该项目南侧60m处、东侧32m处均为农田；北侧27m处为军垦大道；西侧90m处有加气站一座。该项目占地面积7273m2，其中变电站占地4585m2，线路塔基占地2688m2，建筑面积481.62m2。主要建设内容为：新建110kV十团29连变电站1座，主变规划容量2×50MVA，近期建设一台主变，容量为1×50MVA；10kV配套送出工程线路工程，采用JKLGYJ-10kV-240/30型导线，单回路架设，线路长度10km。项目总投资为3500万元，环保投资为82.8万元，占总投资的比例为2.36%。
二、该项目为输变电工程（其他），我局原则同意报告表的结论。项目经投资主管部门依法审批后，你单位须严格按照报告表所列建设项目的性质、规模、地点、环保对策措施实施项目建设。

三、你单位在项目建设和运行中，应严格执行有关环境质量标准和污染物排放标准，认真、全面落实报告表提出的各项环保对策措施要求，确保污染物达标排放和各环境敏感点满足相应功能要求，加强生态保护工作，重点做好以下工作： 

（一）加强施工期污染防治。严格按有关规定制定文明施工方案，施工工地周边设置围挡，严禁敞开式作业；对易产生扬尘物料的运输及堆放均实现严密覆盖；合理选择装卸、堆放等施工场地，优化运输路线，采取有效措施控制施工过程产生的废气，确保废气排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)相应限值要求。办公用房装修应采用绿色装修材料，以减少废气中的甲醛、苯等有害气体的产生；施工期施工污水集中收集后，经简易沉淀池处理后循环使用；施工期建筑垃圾可分类回收，交废物收购站处理，不可回收利用的建筑垃圾和施工产生的废土石方由施工方统一清运至阿拉尔市建筑垃圾填埋场处理；生活垃圾统一收集在垃圾桶，由环卫部门运至阿拉尔市生活垃圾填埋场。
（二）落实水污染防治措施。新建变电站为无人值守站，运营期废水来源主要为值班人员生活污水，生活废水集中收集排入站内化粪池，定期清运至阿拉尔市污水处理厂，不得外排。

（三）落实固体废物防治措施。运营期固体废弃物主要为废蓄电池、变压器废油及生活垃圾。废蓄电池及变压器废油属于危险废物，废蓄电池暂存于危废暂存间，变压器废油暂时排入设有防渗措施的事故油池内，最终交由有资质的单位合理处置；生活垃圾暂存于变电站垃圾箱内，定期由巡检工作人员带离。

（四）严格落实噪音污染防治措施。施工过程中加强各类施工设备的维护和保养，选用低噪声施工机械和施工工艺，合理安排施工作业时间，合理选择施工车辆进出路线，严格遵守《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中规定要求。变电站建设完成后，厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。
（五）做好变电站工频电场、磁场的电磁影响预防工作，确保本工程投运后产生的工频电场场强、工频磁感应强度满足《电磁环境控制限制》(GB8702-2014)中“公众曝露控制限值”（工频电场强度小于4kV/m、工频磁感应强度100μT）。
（六）该项目运行期应加强管理，制定相应的环境风险事故应急预案。加强变电站日常巡查维护，确保输电安全。

四、你单位须严格执行环保“三同时”制度，建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，验收报告编制完成后5个工作日内，在相关网站或其他便于公众知晓的方式公开验收报告，公示期限不得少于20个工作日，并向我局报送相关信息；验收报告公示期满后5个工作日内，建设单位应当登录“全国建设项目竣工环境保护验收信息平台”（网址为http://47.94.79.251），填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。

五、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等相关环保法律法规的规定，若项目性质、规模、地点、采用的防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变化的，应依法重新报批环评文件。自批准之日起5年内未开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。在项目建设、运行过程中产生不符合经审批的环评文件情形的，应依法重新办理相关环保手续。

六、第一师电力有限责任公司根据《关于印发<第一师阿拉尔市党政及其工作部门环境保护工作职责暂行规定>的通知》（师市党办发〔2017〕47号）要求，做好该项目环境监管工作，师市生态环境综合行政执法支队做好该项目施工期“三同时”监督检查和日常监督管理工作。
第一师阿拉尔市生态环境局

                              2020年7月20日
抄送：师市相关领导，发改委、工信委，师市生态环境综合行政执法支队
新疆清风朗月环保科技有限公司。

第一师阿拉尔市生态环境局                   2020年7月20日印发

师市环审〔2020〕63号








— 4 —

— 4 —  

