

关于阿拉尔纺织服装产业园110KV变电站工程  建设项目环境影响报告表的批复

特变电工股份有限公司：

你单位报送的《关于对＜阿拉尔纺织服装产业园110KV变电站工程环境影响评价＞审批的请示》及《阿拉尔纺织服装产业园110KV变电站工程建设项目环境影响报告表》（以下简称报告表）收悉。经专家审查和研究，现批复如下：

一、该项目位于阿拉尔经济开发区纺织服装产业园内，变电站中心地理坐标为：N：40°34'23.31"，E：81°13'10.59"，项目区西侧是新鑫大道，其他方向均是空地。项目总占地约为4355m2，其中， 110kV变电站占地面积约为4125m2， 110kV线路塔基及其他工程占地约为230 m2。主要建设内容为：纺织服装产业园110kV变电站一座，自阿拉尔220KV变电站110kV侧间隔起，至纺织服装产业园110kV变电站止全长约2×4.2km的输电线路一条，以及变电站围墙、进出厂道路等配套设施。项目总投资为3626万元，环保投资为38万元，占总投资的比例为1.05%。
二、该项目属于核与辐射类输变电工程，我局原则同意报告表的结论。项目经投资主管部门依法审批后，你单位须严格按照报告表所列建设项目的性质、规模、地点、环保对策措施实施项目建设。

三、你单位在项目运行中，应严格执行有关环境质量标准和污染物排放标准，认真、全面落实报告表提出的各项环保对策措施要求，确保污染物达标排放和各环境敏感点满足相应功能要求，加强生态保护工作，重点做好以下工作： 

(一) 做好施工期的污染物处置及生态恢复措施。在施工结束后妥善处置施工期产生的各污染物，确保无遗留的环境问题；在输电沿路穿越人工林带时，采取对树苗进行移栽、再造补偿等措施恢复生态环境。
 (二)做好变电站工频电场、工频磁场的电磁环境影响预防工作，确保变电站产生的工频电场、工频磁场对环境保护目标的电磁环境影响值满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中“公众曝露控制限值”规定的电场强度≤4kV/m、磁感应强度≤100μT的控制限值。线路经过耕地、道路等场地工频电场强度小于10kV/m控制限值。
（三）严格落实噪音污染防治措施。变电站应建设砖制围墙，同时选择低噪声的设备，输电线路地段悬挂警示牌。变电站建成后，厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，输电线路须达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准限值。

（四）严格固体废弃物污染防治措施。项目营运期的固体废弃物主要为废铅酸蓄电池、废变压器油及定期巡检人员产生的生活垃圾。运营期产生的废铅蓄电池属于危险废物类别中的废弃的铅蓄电池，通过在项目区建设危废暂存间一座，暂时贮存后交由有资质单位处置；变压器产生的检修及事故废油为危险废物类别中的废矿物油，废油排入事故贮油池后，须交有资质的单位妥善处理，防止产生二次污染。确保满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的相关要求。生活垃圾设置垃圾集中收集箱，定时清运，集中收集后交由环卫部门统一清运处理。
（五）因项目运行期有废铅蓄电池及废变压器油产生及暂存，项目运行期应加强管理，针对可能发生的环境突发事件建立应急管理体系，制定相应的应急预案并组织演练。加强变电站日常巡查维护，确保输电安全。

四、你单位须严格执行环保“三同时”制度，建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，验收报告编制完成后5个工作日内，在“阿拉尔政务网”公开验收报告，公示期限不得少于20个工作日，并向我局报送相关信息；验收报告公示期满后5个工作日内，建设单位应当登录“全国建设项目竣工环境保护验收信息平台”（ 网址为http://47.94.79.251），填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。

五、你单位须严格按照《排污许可证管理暂行规定》要求，在投入生产或使用并产生实际排污行为之前申请领取排污许可证或进行排污登记。
六、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等相关环保法律法规的规定，若项目性质、规模、地点、采用的防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变化的，应依法重新报批环评文件。自批准之日起5年内未开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。在项目建设、运行过程中产生不符合经审批的环评文件情形的，应依法重新办理相关环保手续。

七、阿拉尔经济技术开发区管理委员会根据《关于印发<第一师阿拉尔市党政及其工作部门环境保护工作职责暂行规定>的通知》（师市党办发〔2017〕47号）要求，做好该项目环境监管工作，师市生态环境保护综合行政执法支队做好该项目的抽查监督工作。
第一师阿拉尔市生态环境局

                         2020年8月30日
抄送：师市相关领导，发改委、工信局，生态环境保护综合执法支队，
阿拉尔经济技术开发区管理委员会，新疆水木清华环保咨询有限公司。

第一师阿拉尔市生态环境局                   2020年8月30日印发
师市环审〔2020〕74号








— 4 —

— 4 —  

