师市环审〔2020〕110 号

关于兵团第十一师五团沙河镇集中供热工程环境影响报告表的批复

第十一师五团灌区骨干渠道防渗改建工程建管中心：

你单位报送的《关于申请审批兵团第十一师五团沙河镇集中供热工程建设项目环境影响报告表的请示》及《兵团第十一师五团沙河镇集中供热工程环境影响报告表》（以下简称报告表）收悉。经专家审查和研究，现批复如下：

一、该项目位于五团团部滨河路与振兴路交叉口东南侧，厂址中心地理坐标为北纬41°22′25.83″，东经80°46′44.48″，该项目北侧为西干渠，南临振兴路，东侧为荒地、西侧为振兴路。该项目总占地面积16800m2，主要建设内容：新增1台29MW（40t/h）热水锅炉；新建7MW换热站两座，4.5MW换热站一座及供热管网等配套设施。项目总投资6000万元，其中环保投资491万元，占总投资的8.18%。

二、该项目属于热力生产和供应项目，我局原则同意报告表的结论。项目经投资主管部门依法审批后，你单位须严格按照报告表所列建设项目的性质、规模、地点、环保对策措施及要求实施项目建设。

三、你单位在项目建设和运营中，应严格执行有关环境质量标准和污染物排放标准，认真、全面落实报告表提出的各项环保对策措施和要求，确保污染物达标排放和各环境敏感区满足相应功能要求。重点做好以下工作：

（一）严格落实施工期和施工后环境保护措施。重点做好施工期的降尘防尘工作，防止扬尘污染。物料的运输、贮存、输送、配料、搅拌等过程应密闭进行，杜绝跑、冒、滴、漏现象，并采取相应的抑尘措施，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放监控浓度限值标准。重点做好施工期的降尘防尘和噪声防治，防止扬尘和噪声对周边环境产生不良影响，施工后妥善处置施工废弃物、施工垃圾。

（二）严格落实大气污染防治措施。项目废气主要为含烟尘、SO2和NOx的锅炉烟气和煤场、灰渣场扬尘。锅炉烟气采用布袋除尘器+双碱法脱硫+选择性非催化还原（SNCR）脱硝处理，大气污染物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2新建锅炉大气污染物排放限值的要求（烟尘：50mg/m3，SO2：300 mg/m3，NOX：300 mg/m3），经50m高烟囱排放；煤场、灰渣场的无组织粉尘通过采取全封闭煤场并设置喷洒水设施等措施，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）中无组织排放源周界外浓度标准限值要求（1.0mg/m3）。

该项目排放总量控制指标为：SO2排放量为8.93t/a，NOx 排放量为33.25t/a，颗粒物排放量为2.14t/a。

（三）严格落实水污染防治措施。废水主要为生产过程中的冷却排水、软化设备排水、除氧反冲洗水及生活污水。生活污水排入五团现有的排水管网，最终进入五团污水处理厂处理。生产过程中产生的各类废水经收集沉淀处理后，全部用于脱硫系统和除渣系统，不外排。

（四）严格落实固体废物分类处置和分类利用措施。项目固体废物主要包括锅炉灰渣、脱硫渣、废树脂、生活垃圾。锅炉灰渣和脱硫渣作为建筑材料外运综合利用；锅炉软水系统废树脂属于HW13类危险废物，交由有危废处理资质的单位妥善处置；生活垃圾全部运往当地生活垃圾填埋场卫生填埋。

（五）严格落实噪音污染防治措施。项目噪声主要来源于鼓风机、引风机、各类水泵以及运输车辆。本项目运行后，锅炉鼓风机、引风机、水泵等均安装在设备间内，经隔声、减震及距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求【昼间60dB（A）,夜间50dB（A）】。

（六）运营阶段应加强环保设施的维护、维修，做到随坏随修，保证其能够正常稳定的运行。

（七）做好风险防范工作，制定相关应急预案，确保不发生环境事故。

四、你单位须严格执行环保“三同时”制度，建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。

五、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等相关环保法律法规的规定，若项目性质、规模、地点、采用的防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变化的，应依法重新报批环评文件。自批准之日起超过5年方决定该项目开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。在项目建设、运行过程中产生不符合经审批的环评文件情形的，应依法重新办理相关环保手续。

六、你单位须严格按照《排污许可证管理暂行规定》要求，在投入生产或使用并产生实际排污行为之前申请领取排污许可证或进行排污登记。

七、第十一师五团根据《关于印发<第一师阿拉尔市党政及其工作部门环境保护工作职责暂行规定>的通知》（师市党办发〔2017〕47号）要求，做好该项目环境监管工作，师市生态环境保护综合行政执法支队做好该项目的抽查监督工作。

第一师阿拉尔市生态环境局

2020年12月14日

抄送：师市相关领导，发改委、工信局、自然资源和规划局、十一

师生态局、生态环境保护综合行政执法支队、新疆兵团勘查设计院

（集团）有限责任公司。

第一师阿拉尔市生态环境局            2020年12月14日印发