师市环审〔2021〕16号

关于第一师十六团城镇污水处理厂及配套管网基础设施建设项目环境影响报告表的批复

阿拉尔市城市建设管理处：

你单位报送的《关于报送第一师十六团城镇污水处理厂及配套管网基础设施建设项目环评审批的请示》及《第一师十六团城镇污水处理厂及配套管网基础设施建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经组织专家评审会审查和研究，现批复如下：

一、该项目位于十六团部南侧现有氧化塘北侧荒地，厂区中心地理坐标为：东经 80°50'34.99"，北纬 40°29'6.69"。该项目总占地面积4983 m2，主要建设内容为：新建 2000m³/d 污水处理厂一座及其配套设施，并完善团部部分排水管网。该项目总投资2400万元，其中环保投资367.5万元，占总投资的15.31%。

二、该项目属于污水处理及其再生利用项目（新建10万吨以下500吨及以上城乡污水处理），我局原则同意报告表的结论。该项目主要生产工艺为：粗细格栅+平流沉沙池+调节池+缺氧好氧（MAO）+絮凝反应沉淀（化学除磷）+深床滤池工艺，该项目经投资主管部门依法审批后，你单位须严格按照报告表所列建设项目的性质、规模、地点、环保对策措施实施项目建设。

三、你单位在项目建设和运营中，应严格执行有关环境质量标准和污染物排放标准，认真、全面落实报告表提出的各项环保对策措施要求，确保污染物达标排放和各环境敏感点满足相应功能要求。重点做好以下工作：

（一）认真落实施工期环境保护措施。通过选用低能耗、低污染排放的施工机械、车辆；对物料进行覆盖，并采取喷淋或其它措施等控制施工过程产生的废气，确保废气排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)相应限值要求。选取噪声低、振动小、能耗小的先进设备，采取加弹性垫、包覆和隔声罩等有效的降噪、减振措施，严格遵守《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中规定要求。施工废水经过隔油沉淀池处理后用于洒水降尘，不外排。不能综合利用的建筑垃圾运至建筑垃圾填埋场填埋，生活垃圾运至团场制定的垃圾填埋场，不得占用周边土地，破坏周边植被。认真落实生态保护措施，施工结束后及时进行生态修复。

（二）严格落实水污染防治措施。该污水处理厂仅用于处理镇区生活污水，禁止排入镇区工业废水。该污水处理厂采用“粗细格栅+平流沉沙池+调节池+缺氧好氧（MAO）+絮凝反应沉淀（化学除磷）+深床滤池工艺”的污水处理工艺，污水经过处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，同时满足《城市污水再生利用城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2002）后，夏季主要用于新建污水处理厂西侧约 300m 左右的胡杨林灌溉、污水处理厂厂区道路降尘及绿化，团内道路降尘及绿化灌溉、棉花地灌溉等。冬季排入现有氧化塘，冬储夏灌。严禁将污水排入地表水体、用于农作物灌溉进入食物链。

（三）加强废气治理措施。该项目营运期产生的废气主要为NH3、H2S等恶臭物质。通过废水由地下封闭排水管网进行收集和输送，在格栅井、厌氧池、好氧池、污泥浓缩池、污泥压滤车间等水处理构筑物上方加设盖板进行严格的密闭，污泥脱水间封闭处理，将产生的恶臭气体经过活性炭吸附设备处理后，有组织恶臭污染物排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）后，经15m排气筒排放；通过加强污水处理厂的卫生管理，定期对排水管网、建筑物及其配套设备进行检修和维护，及时对污泥和栅渣进行消毒并采用密闭的运输车辆进行清运、在构筑物间种植绿化隔离带，抑制恶臭的传播等措施，确保厂界恶臭排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及修改单表4二级标准（NH3≤1.5mg/m3，H2S≤0.06 mg/m3）。本项目卫生环境防护距离为300m，在此范围内禁止新建医院、学校、居民点等环境敏感设施。

（四）严格落实噪音污染防治措施。本项目运营期主要噪声源为曝气风机、脱水机、提升泵、污泥脱水设备等等。通过对设备采取消声、减振及室内合理布置，加强设备维护等措施，使厂界噪声强度达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准（昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A））。

（五）严格落实固体废物分类处置和分类利用措施。本项目生产过程中产生的固体废物主要是栅渣、泥砂、污泥、废活性碳以及生活垃圾。污泥脱水后与栅渣、泥沙每日洒石灰进行消毒，并及时运送至十六团生活垃圾填埋场填埋处置；废活性炭由厂家更换后回收处理；生活垃圾集中收集后，由环卫部门每日清运至十六团生活垃圾填埋场。

（六）建立健全运行期环保管理制度，完善环境风险事故应急预案和事故防范措施，建立应急救援指挥系统，并定期进行应急培训和演练。做好日常巡检维修，及时发现、处理故障，保证污水处理厂的正常运行，编制《突发环境事件应急预案》报环保主管部门备案，确保不发生环境污染事故。

四、你单位须严格执行环保“三同时”制度，建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，验收报告编制完成后5个工作日内，在相关网站公开验收报告，公示期限不得少于20个工作日，并向我局报送相关信息；验收报告公示期满后5个工作日内，建设单位应当登录“全国建设项目竣工环境保护验收信息平台”（网址为http://47.94.79.251），填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。

五、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等相关环保法律法规的规定，若项目性质、规模、地点、采用的防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变化的，应依法重新报批环评文件。自批准之日起5年内未开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。在项目建设、运行过程中产生不符合经审批的环评文件情形的，应依法重新办理相关环保手续。

六、你单位须严格按照《排污许可证管理暂行规定》要求，在投入生产或使用并产生实际排污行为之前申请领取排污许可证或进行排污登记。

七、十六团按照《关于印发<第一师阿拉尔市生态环境保护工作职责暂行规定（试行）>的通知》（师市环委办发〔2020〕1号）要求，做好该项目环境监管工作，师市生态环境保护综合行政执法支队做好该项目的抽查日常监督管理工作。

第一师阿拉尔市生态环境局

2021年3月29日

抄送：师市相关领导，发改委、自然资源和规划局、住建局、十六团、生态环境

保护综合行政执法支队、新疆兵团勘测设计院（集团）有限责任公司。

第一师阿拉尔市生态环境局                   2021年3月29日印发