师市环审〔2021〕25号

关于第一师阿拉尔市团镇供热设施项目

（十三团）环境影响报告表的批复

阿拉尔市西北兴业投资发展（集团）有限公司：

你单位报送的《关于送审第一师阿拉尔市团镇供热设施项目（十三团）环境影响报告表的请示》及《第一师阿拉尔市团镇供热设施项目（十三团）环境影响报告表》（以下简称报告表）收悉。经专家审查和研究，现批复如下：

一、该项目位于第一师十三团，该项目东侧、南侧、西侧均为空地、北侧为棚户区，厂址中心地理坐标为北纬40°40′44.14″，东经81°37′07.01″。该项目总占地面积549.90m2，主要建设内容：新建20吨燃煤锅炉、锅炉附属设施进行改造、2.5公里老旧供暖管网改造。项目总投资450万元，其中环保投资90万元，占总投资的20%。

二、该项目属于热力生产和供应中，燃煤、燃油锅炉总容量65吨/小时（45.5兆瓦）及以下的项目，我局原则同意报告表的结论。项目经投资主管部门依法审批后，你单位须严格按照报告表所列建设项目的性质、规模、地点、环保对策措施及要求实施项目建设。

三、你单位在项目建设和运营中，应严格执行有关环境质量标准和污染物排放标准，认真、全面落实报告表提出的各项环保对策措施和要求，确保污染物达标排放和各环境敏感区满足相应功能要求。重点做好以下工作：

（一）严格落实施工期和施工后环境保护措施。重点做好施工期的降尘防尘工作，防止扬尘污染。物料的运输、贮存、输送、配料、搅拌等过程应密闭进行，杜绝跑、冒、滴、漏现象，并采取相应的抑尘措施，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放监控浓度限值标准。施工期废水经过沉淀池沉淀后，经收集用于洒水抑尘。重点做好施工期的降尘防尘和噪声防治，防止扬尘和噪声对周边环境产生不良影响，施工后妥善处置施工废弃物、施工垃圾。

（二）严格落实大气污染防治措施。项目废气主要为锅炉烟气、无组织逸散的氨、无组织扬尘等。锅炉烟气采用布袋除尘器+纯碱法脱硫+SNCR脱硝处理，大气污染物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2新建锅炉大气污染物排放限值的要求（烟尘：50mg/m3，SO2：300 mg/m3，NOX：300 mg/m3）后，经45m高烟囱排放；无组织逸散的氨通过采取喷入点精确选取、精细化自动化控制等措施使氨厂界浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准要求；煤场、灰渣场的无组织粉尘通过采取苫盖并设置喷洒水设施等措施，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）中无组织排放源周界外浓度标准限值要求（1.0mg/m3）。该项目排放总量控制指标为：SO2排放量为15.79t/a，NOx 排放量为13.25t/a，颗粒物排放量为1.10t/a。

（三）严格落实水污染防治措施。废水主要为生产过程中的锅炉定排水、脱硫废水经酸碱中和、反冲洗水及生活污水。生产废水回用于锅炉除渣以及煤场洒水抑尘；生活污水排入化粪池处理后排入十三团污水处理厂。

（四）严格落实固体废物分类处置和分类利用措施。项目固体废物主要包括锅炉灰渣、脱硫残渣、废树脂、生活垃圾。锅炉灰渣和脱硫残渣经集中收集后作为建筑材料外售综合利用，堆场地面需做硬化防渗处理，渣堆定时洒水降尘并及时清运；渣堆定时洒水降尘并及时清运；根据《国家危险废物名录》（2021年版）废离子交换树脂不属于危险废物，交由厂家上门更换回收利用；生活垃圾集中收集后交由环卫部门处置。

（五）严格落实噪音污染防治措施。项目噪声主要来源于水泵、锅炉风机、空压机、换热站等设备。本项目运行后，锅炉风机、水泵等均安装在设备间内，墙壁采用隔声消音材料，设备底座设隔振垫，经隔声、减震及距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求[昼间60dB（A）,夜间50dB（A）]。

（六）该项目运行期应加强管理，加强设备运行维护。加强工程环境风险防范工作，建立严格的环境风险管理制度，认真落实报告表提出的各项风险防范措施；做好单位应急预案和地方环境应急预案的衔接，防止污染事故发生后对周围环境质量和人群健康产生不良影响；并定期进行风险事故应急演练，及时对应急预案进行完善。

四、你单位须严格执行环保“三同时”制度，建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。

五、你单位须严格执行环保“三同时”制度，建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，验收报告编制完成后5个工作日内，在相关网站或其他便于公众知晓的方式进行公示，公示期限不得少于20个工作日，并向我局报送相关信息；验收报告公示期满后5个工作日内，建设单位应当登录“全国建设项目竣工环境保护验收信息平台”（ 网址为http://47.94.79.251），填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。

六、你单位须严格按照《排污许可证管理暂行规定》要求，在投入生产或使用并产生实际排污行为之前申请领取排污许可证或进行排污登记。

七、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等相关环保法律法规的规定，若项目性质、规模、地点、采用的防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变化的，应依法重新报批环评文件。自批准之日起5年内未开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。在项目建设、运行过程中产生不符合经审批的环评文件情形的，应依法重新办理相关环保手续。

八、十四团按照《关于印发<第一师阿拉尔市生态环境保护工作职责暂行规定（试行）>的通知》（师市环委办发〔2020〕1号）要求，做好该项目环境监管工作，师市生态环境保护综合行政执法支队做好该项目的抽查监督工作。

第一师阿拉尔市生态环境局

2021年4月14日

抄送：师市相关领导，发改委、自然资源和规划局、住建局、十四团、

生态环境综合行政执法支队，阿克苏律天环保工程有限公司。

第一师阿拉尔市生态环境局                   2021年4月14日印发