师市环审〔2021〕46号

关于第一师十一团（花桥镇）城镇基础设施

集中供热建设项目环境影响

报告表的批复

十一团城镇管理服务中心：

你单位报送的《关于申请审批第一师十一团（花桥镇）城镇基础设施集中供热建设项目环境影响报告表的请示》及《第一师十一团（花桥镇）城镇基础设施集中供热建设项目环境影响报告表》（以下简称报告表）收悉。经专家审查和研究，现批复如下：

- 该项目位于新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市十一团团部（花桥镇），厂址中心地理坐标为东经：80°44′5.250″、北纬：43°48′12.150″，该项目区北侧为养老院及十一团医院，南侧、西侧为果林，东侧为十一团中学。该项目总占地面积399.9m2，主要建设内容：该项目在原有基础上建设锅炉房，安装一套 29MW 的燃煤链条高温水锅炉及辅助设施，建设 4 座换热站，配套换热设备4套，供热管网2×4.07km。总投资1487万元，其中环保投资260万元，占总投资的17.5%。

二、该项目现状29MW燃煤热水锅炉已于2017年4月建成投入运营，因前期未进行环境影响评价工作，需重新报批环评，本次为补做环评。按照环保部《关于建设项目“未批先建”违法行为法律适用问题的意见》（环政法函〔2018〕31号）未予以处罚。十一团必须高度重视，举一反三，重点加强辖区内项目日常监管。

三、该项目属于热力生产和供应中，燃煤、燃油锅炉总容量65吨/小时（45.5兆瓦）及以下的项目。你单位在运营中，应严格执行有关环境质量标准和污染物排放标准，认真、全面落实报告表提出的各项环保对策措施和要求，确保污染物达标排放和各环境敏感区满足相应功能要求。重点做好以下工作：

（一）严格落实大气污染防治措施。项目废气主要为含烟尘、SO2和NOx的锅炉烟气和煤场、灰渣场扬尘。锅炉烟气采用布袋除尘器+石灰石（石灰）-石膏湿法脱硫+SNCR脱硝处理，大气污染物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2新建锅炉大气污染物排放限值的要求（烟尘：50mg/m3，SO2：300 mg/m3，NOX：300 mg/m3，汞及其化合物：0.05mg/m3）后，经50m高烟囱排放；煤场、灰渣场的无组织粉尘通过设置防风抑尘网，堆场加覆盖，储煤场四周设置喷水装置，定期洒水降尘等措施，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）中无组织排放源周界外浓度标准限值要求（1.0mg/m3）。该项目排放总量控制指标为：SO2排放量为9.4t/a，NOx 排放量为21.57t/a。

（二）严格落实水污染防治措施。废水主要为生产过程中的软化设备废水、脱硫废水、换热站废水及生活污水。脱硫废水经循环沉淀池处理后，回用于石灰石制浆；锅炉软化废水、换热站废水及生活污水均排入十一团市政排水管网，排入团镇污水处理厂进一步处理。

（三）严格落实固体废物分类处置和分类利用措施。项目固体废物主要包括为锅炉灰渣、脱硫石膏、脱硫废水污泥、废交换树脂及生活垃圾。锅炉灰渣、脱硫石膏及脱硫废水污泥经集中收集后作为建筑材料定期外运综合利用；根据《国家危险废物名录》（2021年版）废离子交换树脂不属于危险废物，交由厂家上门更换回收利用；生活垃圾集中收集后交由环卫部门处置。

（四）严格落实噪音污染防治措施。项目噪声主要来源于燃烧器、补水泵、循环水泵、鼓风机、引风机等设备。通过对设备进行减振、基座加固及隔音等处理，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求[昼间60dB（A）,夜间50dB（A）]。

（五）该项目运行期应加强管理，加强设备运行维护。加强工程环境风险防范工作，建立严格的环境风险管理制度，认真落实报告表提出的各项风险防范措施；做好单位应急预案和地方环境应急预案的衔接，防止污染事故发生后对周围环境质量和人群健康产生不良影响；并定期进行风险事故应急演练，及时对应急预案进行完善。

四、你单位须严格执行环保“三同时”制度，建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。

五、你单位须严格执行环保“三同时”制度，建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，验收报告编制完成后5个工作日内，在相关网站或其他便于公众知晓的方式进行公示，公示期限不得少于20个工作日，并向我局报送相关信息；验收报告公示期满后5个工作日内，建设单位应当登录“全国建设项目竣工环境保护验收信息平台”（ 网址为http://47.94.79.251），填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。

六、你单位须严格按照《排污许可证管理暂行规定》要求，在投入生产或使用并产生实际排污行为之前申请领取排污许可证或进行排污登记。

七、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等相关环保法律法规的规定，若项目性质、规模、地点、采用的防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变化的，应依法重新报批环评文件。自批准之日起5年内未开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。在项目建设、运行过程中产生不符合经审批的环评文件情形的，应依法重新办理相关环保手续。

八、第一师十一团按照《关于印发<第一师阿拉尔市生态环境保护工作职责暂行规定（试行）>的通知》（师市环委办发〔2020〕1号）要求，做好该项目环境监管工作，师市生态环境保护综合行政执法支队做好该项目的抽查监督工作。

第一师阿拉尔市生态环境局

2021年6月15日

抄送：师市相关领导，发改委、自然资源和规划局、住建局、十一团、生态环境综合行政执法支队，新疆创禹水利环境科技有限公司

第一师阿拉尔市生态环境局               2021年6月15日印发