师市环审〔2022〕2号

关于第一师阿拉尔市七团城镇集中供热改扩建项目环境影响报告表的批复

七团城镇管理服务中心：

你单位报送的《关于送审第一师阿拉尔市七团城镇集中供热改扩建项目环境影响报告表的请示》及《第一师阿拉尔市七团城镇集中供热改扩建项目环境影响报告表》（以下简称报告表）收悉。经专家审查和研究，现批复如下：

- 该项目位于七团，厂区南侧为空地，东侧为棉花地，西侧为七团污水处理厂，北侧是原锅炉房和棉纺织企业。项目中心地理坐标为：东经80°40´59.243"，北纬40°35´5.125"。项目占地面积16790.25平方米，主要建设内容：建设1台45.5MW（65t/a）燃煤锅炉，建设1套软水装置、SNCR脱硝装置+布袋除尘器+双碱法脱硫、1座沉淀池、改造供热管网1500m×2，及其他配套附属设施。项目投资3675万元，其中环保投资290万元，占总投资的12.47％。。

二、该项目属于热力生产和供应中，燃煤、燃油锅炉总容量65吨/小时（45.5兆瓦）及以下的项目，我局原则同意报告表的结论。项目经投资主管部门依法审批后，你单位须严格按照报告表所列建设项目的性质、规模、地点、工艺和环境保护对策措施实施项目建设和运营。

三、你单位在项目建设和运营中，应严格执行有关环境质量标准和污染物排放标准，认真、全面落实报告表提出的各项环保对策措施要求，确保污染物达标排放和各环境敏感点满足相应功能要求。重点做好以下工作：

（一）认真落实施工期环境保护措施。做好施工过程中的降噪、防尘措施、施工固废清理和水土保持等生态保护措施，妥善处置施工废弃物、生活垃圾及生活污水。

（二）严格落实大气污染防治措施。项目运营期废气主要为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、汞及其化合物、煤棚粉尘。颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、汞及其化合物采用SNCR脱硝装置+布袋除尘器+双碱法脱硫处理后，废气中颗粒物、SO2、NOx和汞及其化合物排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2中燃气锅炉大气污染物排放浓度限值要求。煤棚粉尘采取对储煤场进行全封闭，四周设置喷水装置，定期洒水降尘等措施，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）中无组织排放源周界外浓度标准限值要求（1.0mg/m3）。该项目排放总量控制指标为：SO2排放量不超过43.81吨/年、NOx 排放量不超过65.27吨/年、颗粒物排放量不超过12.31吨/年。

（三）严格落实水污染防治措施。废水主要为生产过程中的锅炉排污水、软水系统反冲洗水、生活污水。其中锅炉排污水、软水系统反冲洗水等生产废水排入厂区室外脱硫池降温池处理后，回用于脱硫脱硝系统用水，不外排；生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后，排入七团镇污水处理厂进一步处理。

（四）严格落实噪声污染防治措施。项目运营期的噪声源为锅炉、风机、锅炉循环水泵和锅炉补水泵等机械设备。通过选用低噪声设备、采取基础减震、合理布局、建筑隔声、加强设备维护保养等降噪措施，确保厂界昼间、夜间噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

（五）严格落实固体废物分类处置措施。项目固体废物主要为燃煤炉渣、除尘收集的粉煤灰、脱硫石膏、废树脂、废弃滤袋、废包装、废含油抹布、手套和生活垃圾。燃煤炉渣、粉煤灰和脱硫石膏外售做建筑材料；废树脂由厂家回收；废弃滤袋、废包装、废含油抹布、手套和生活垃圾统一收集后由环卫部门统一清运至七团生活垃圾填埋场。

（六）该项目运营期加强管理，加强设备运行维护。加强项目环境风险防范。建立严格的环境风险管理制度，认真落实报告表提出的各项风险防范措施；制定相关应急预案，编制《突发环境事件应急预案》报环保主管部门备案，确保不发生环境污染事故；做好和地方环境应急预案的衔接，定期开展突发环境事件应急演练，及时对环境应急预案进行完善。

四、你单位须严格执行环保“三同时”制度，建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，验收报告编制完成后5个工作日内在相关网站进行公开，公示期限不得少于20个工作日，并向我局报送相关信息；验收报告公示期满后5个工作日内，建设单位应当登录“全国建设项目竣工环境保护验收信息平台”（网址为http://114.251.10.205），填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。

五、你单位须严格按照《排污许可证管理暂行规定》要求，在投入生产或使用并产生实际排污行为之前申请领取排污许可证或进行排污登记。

六、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等相关环保法律法规的规定，若项目性质、规模、地点、采用的防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变化的，应依法重新报批环评文件。自批准之日起5年内未开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。在项目建设、运行过程中产生不符合经审批的环评文件情形的，应依法重新办理相关环保手续。

七、七团（玛滩镇）按照《关于印发<第一师阿拉尔市生态环境保护工作职责暂行规定（试行）>的通知》（师市环委办发〔2020〕1号）要求，做好该项目环境保护管理工作，师市生态环境保护综合行政执法支队做好该项目的抽查日常监督管理工作。

第一师阿拉尔市生态环境局

2022年1月10日

抄送：师市相关领导，发改委、自然资源和规划局、七团、生态环境保护综合行政执法支队、阿克苏地区新地矿产资源开发有限责任公司。

第一师阿拉尔市生态环境局                     2022年1月10日印发