师市环审〔2022〕10号

关于第十一师五团污水处理厂提升改造建设

项目环境影响报告表的批复

第十一师五团灌区骨干渠道防渗改建工程建管中心：

你单位报送的《关于送审第十一师五团污水处理厂提升改造建设项目环评审批的请示》及《第十一师五团污水处理厂提升改造建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经专家审查和研究，现批复如下：

一、该项目位于第十一师五团（沙河镇），项目北侧、东侧为果园，西侧为耕地，南侧为空地。厂址中心地理位置坐标为：东经80°46′21.478″，北纬41°21′3.027″。项目占地13054.52平方米，主要建设内容为：新建生化组合池、MBR膜池、膜设备间、脱水机房等废水处理设施及恶臭生物处理装置，粗格栅、细格栅、排水管网依托原有项目，同时配套建设辅助及配套工程、公用工程和环保工程，提升改造后的污水处理规模达0.5万立方米/天。项目总投资为3500万元，其中环保投资为238万元，占总投资的6.8%。

二、该项目属于污水处理及其再生利用中新建、扩建日处理10万吨以下500吨及以上城乡污水处理项目，污水处理工艺为“水解+脱氮除磷倒置的A/A/O+MBR”工艺”，我局原则同意报告表的结论。项目经投资主管部门依法审批后，你单位须严格按照报告表所列建设项目的性质、规模、地点、工艺和环境保护对策措施实施项目建设和运营。

三、你单位在项目建设和运营中，应严格执行有关环境质量标准和污染物排放标准，认真、全面落实报告表提出的各项环保对策措施要求，确保污染物达标排放和各环境敏感点满足相应功能要求。重点做好以下工作：

（一）认真落实施工期环境保护措施。施工场地周围设封闭或半封闭式围挡，严禁敞开式作业；定期对道路洒水降尘；运输车辆物料加盖篷布，严禁撒漏；施工废水经收集沉淀后用于降尘；做好施工降噪措施；对施工废弃物及时清理分类，集中处理；做好施工结束后的迹地恢复、水土保持、防沙治沙等生态保护措施。

（二）严格落实大气污染防治措施。项目运营期产生的废气主要来源格栅间、二沉池、MBR膜格栅、脱水机房等工序产生的恶臭(NH3、H2S)。采用负压集气罩收集，通过垂直支风道进入地下式砼风道，经风机送入除臭装置（生物滤池法）处理后，由15米高排气筒排放。废气中NH3、H2S排放须满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）中表2标准限值要求。项目对污水预处理区和污泥处理区采用设置顶盖等密闭措施，污泥及时清运减少堆存，厂区进行绿化，加强运行管理，减少膨胀污泥产生量，确保厂界无组织NH3、H2S排放满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表4中厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度二级标准要求。该项目卫生环境防护距离为300米，在此范围内禁止新建医院、学校、居民点等环境敏感设施。

（三）严格落实水污染防治措施。该污水处理厂出水须同时满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中一级A标准、《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2021）中旱地作物标准限值和《城市污水再生利用 农田灌溉用水水质》（GB 20922-2007）中旱地谷物油料作物标准后进行冬储夏灌，夏季排入项目东侧及北侧的绿化林带和果园进行消耗，冬季储存于集水池内。严格落实分区防渗，做好污水处理装置及废水收集管道的防渗处理，防止跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏风险降到最低。

（四）严格落实噪声污染防治措施。项目运营期主要噪声源为污水泵、风机等设备。通过厂房隔声、减振、距离衰减及室内合理布置，对设备定期维护保养，确保厂界昼间、夜间噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值（昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)）。

（五）严格落实固体废物分类处置措施。项目运营期产生的固体废物主要为污泥、栅渣、生活垃圾。栅渣脱水处理后，与生活垃圾一起外运至一师生活垃圾填埋场处置。定期对污泥进行监测，其卫生指标满足《农用污泥污染物控制标准》（GB 4284—2018）中的相关要求时，用作周边农田或林带施肥，若不满足，则作为一般固体废物管理，污泥经脱水通过加入石灰、自然晾干使含水率达60%以下后拉运至垃圾填埋场集中处置。

（六）建立健全运行期环保管理制度，完善环境风险事故应急预案和事故防范措施，建立应急救援指挥系统，并定期进行应急培训和演练。做好日常巡检维修，及时发现、处理故障，保证污水处理站设施的正常运行，编制《突发环境事件应急预案》报环保主管部门备案，确保不发生环境污染事故。

四、你单位须严格执行环保“三同时”制度，建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，验收报告编制完成后5个工作日内在相关网站进行公开，公示期限不得少于20个工作日，并向我局报送相关信息；验收报告公示期满后5个工作日内，建设单位应当登录“全国建设项目竣工环境保护验收信息平台”（网址为http://114.251.10.205），填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。

五、你单位须严格按照《排污许可证管理暂行规定》要求，在投入生产或使用并产生实际排污行为之前申请领取排污许可证或进行排污登记。

六、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等相关环保法律法规的规定，若项目性质、规模、地点、采用的防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变化的，应依法重新报批环评文件。自批准之日起5年内未开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。在项目建设、运行过程中产生不符合经审批的环评文件情形的，应依法重新办理相关环保手续。

七、五团按照《关于印发<第一师阿拉尔市生态环境保护工作职责暂行规定（试行）>的通知》（师市环委办发〔2020〕1号）要求，做好项目环境监管工作，师市生态环境保护综合行政执法支队做好项目的抽查日常监督管理工作。

第一师阿拉尔市生态环境局

2022年2月16日

抄送：师市相关领导，发改委、自然资源和规划局、水利局、五团、生态环境保护综合行政执法支队，新疆德广晟环保科技有限公司。

第一师阿拉尔市生态环境局                        2022年2月16日印发