师市环审〔2021〕89号

关于第一师阿拉尔医院污水处理站建设项目

环境影响报告表的批复

第一师阿拉尔医院：

你单位报送的《关于送审第一师阿拉尔医院污水处理站建设项目环评审批的请示》及《第一师阿拉尔医院污水处理站建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经专家审查和研究，现批复如下：

一、该项目位于阿拉尔医院内,场址中心地理坐标为东经81°15'44.114"，北纬40°32'58.495"。项目占地面积3250平方米，建设内容为新建一座处理规模为800立方米/天污水处理站。建设项目总投资610万元，其中环保投资56.55万元，占总投资的9.27%。

二、该项目为污水处理及其再生利用中新建、扩建日处理10万吨以下500吨及以上城乡污水处理项目，污水处理工艺为“A/O生物接触氧化工艺”，我局原则同意报告表的结论。项目经投资主管部门依法审批后，你单位须严格按照报告表所列建设项目的性质、规模、地点、工艺和环境保护对策措施实施项目建设和运营。

三、你单位在项目建设和运营中，应严格执行有关环境质量标准和污染物排放标准，认真、全面落实报告表提出的各项环保对策措施要求，确保污染物达标排放和各环境敏感点满足相应功能要求。重点做好以下工作：

（一）认真落实施工期环境保护措施。施工期对施工场地的弃土及时填埋或清运，并适时洒水，并严格控制施工范围，并在施工过程中设置施工场界密闭围挡，严禁敞开式作业，运输过程中要用隔板阻挡以防止物料撒落，运输车辆需用帆布覆盖；选择合理的运输路线和时间，合理选择施工车辆进出路线，严格遵守《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中规定要求；对施工废弃物及时清理分类，尽量综合利用，不能利用的施工废料清运至指定的市政建筑垃圾填埋场进行填埋处理；施工废水排入临时沉淀池，经沉淀处理后施工回用和用于场区洒水抑尘,不外排。

（二）严格落实大气污染防治措施。项目运营期产生的污染物主要为污水处理站产生的NH3和H2S。通过在污水处理单元池上方加设盖板，设置集气系统对恶臭气体进行收集，经风机引至“离子光氧+活性炭吸附” 装置处理后,通过一根15米高排气筒排放，废气中NH3、H2S排放须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2标准限值要求。项目采取加强站内卫生管理，定期对排水管网、建筑物及其配套设备进行检修和维护，及时清运污泥和栅渣，周围种植绿化隔离带，确保厂界无组织NH3、H2S排放满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3标准限值要求。

（三）严格落实水污染防治措施。污水处理站采用“A/O生物接触氧化工艺”，出水满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理标准限值后，经市政污水管网排入阿拉尔市污水处理厂。

按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则进行地下水污染防治，严格落实分区防渗，做好污水处理装置及废水收集管道的防渗处理，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄露的环境风险事故降到最低限度，建立防渗设施的检漏系统。

（四）严格落实噪音污染防治措施。项目运营期主要噪声源为曝气风机、提升泵等设备。通过对设备采取基础减震、建筑隔声、合理布局等措施，确保厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准（昼间≤55dB（A），夜间≤45dB（A））。

（五）严格落实固体废物分类处置和分类利用措施。项目产生的固体废物主要为栅渣、污泥和废活性炭，其均为危险废物，定期委托具有资质的单位转移处置。污泥通过污泥储存池消毒处理，满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4中综合医疗机构和其他医疗机构控制要求后，对污泥进行脱水处理、密闭封装，污泥须日产日清、严禁长期堆放；栅渣和废活性炭收集后临时存放于符合要求的危废暂存间内，危险废物暂存间的设计及建设须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的相关要求。

（六）建立健全运行期环保管理制度，完善环境风险事故应急预案和事故防范措施，建立应急救援指挥系统，并定期进行应急培训和演练。做好日常巡检维修，及时发现、处理故障，保证污水处理站的正常运行，编制《突发环境事件应急预案》报环保主管部门备案，确保不发生环境污染事故。

四、你单位须严格执行环保“三同时”制度，建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，验收报告编制完成后5个工作日内在相关网站进行公开，公示期限不得少于20个工作日，并向我局报送相关信息；验收报告公示期满后5个工作日内，建设单位应当登录“全国建设项目竣工环境保护验收信息平台”（网址为http://114.251.10.205），填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。

五、你单位须严格按照《排污许可证管理暂行规定》要求，在投入生产或使用并产生实际排污行为之前申请领取排污许可证或进行排污登记。

六、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等相关环保法律法规的规定，若项目性质、规模、地点、采用的防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变化的，应依法重新报批环评文件。自批准之日起5年内未开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。在项目建设、运行过程中产生不符合经审批的环评文件情形的，应依法重新办理相关环保手续。

七、卫健委按照《关于印发<第一师阿拉尔市生态环境保护工作职责暂行规定（试行）>的通知》（师市环委办发〔2020〕1号）要求，做好项目环境监管工作，师市生态环境保护综合行政执法支队做好项目的抽查日常监督管理工作。

第一师阿拉尔市生态环境局

2021年10月11日

抄送：师市相关领导，发改委、自然资源和规划局、卫健委、生态环境保护综合行政执法支队、阿克苏律天环保工程有限公司。

第一师阿拉尔市生态环境局                   2021年10月11日印发